## _Trase
Būvdarbu apjomu saraksts
Siltumagādes, ārējie tīkli (SAT)
Objekta nosaukums | Siltumtīklu izbūve Cesvainē
Būves nos. | Siltumtīklu izbūve Cesvainē
Obj. adrese | Veidenbauma iela, Pils iela, Madonas iela, Cesvainē
Pasūtījuma Nr. | 10/2018/15-1
Nr. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz.
1 | 2 | 3 | 4
Demontāžas un sagatavošanās darbi
Sagatavošanas darbi
1-1 | Būvlaukuma mobilizācija | kpl. | 1
1-2 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā | objekts | 1
1-3 | Pagaidu gājēju pārejas tiltiņi, ar margām, l=3.0 m, b=0.80 m, uzstādīšana | gb | 2
1-4 | Siltumtrases un pievienojuma vietu nospraušana | m | 1135.6
Demontāžas darbi
1-5 | Betona bruģa seguma demontāža un saglabāšana tālākai izmantošanai | m2 | 24
1-6 | Asfaltbetona seguma virskārtas nofrēzēšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 1028
1-7 | Asfaltbetona seguma apakškārtas nofrēzēšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 1028
1-8 | Būvgružu iekraušana autotransportā un izvešana, ieskaitot izgāztuves izmaksas | m3 | 102
Zemes darbi
Tranšeju rakšana, izmantojot aizsardzības mehānismus pret tranšejas sagrūšanu
1-9 | Augu zemes noņemšana (h=15cm) un transportēšana uz pasūtītāja atbērtni | 100m2 | 12.4
1-10 | Tranšeju rakšana ar roku darbu gar elektrisko sakaru tīklu gaisvadu līnijai | m3 | 16
1-11 | Esošo pievienojuma vietu atšurfēšana(roku darbs), vid.1,5m garumā, līdz 1,5m dziļumā un 1,5m platumā | vieta | 71
1-12 | Tranšeju h= 1,0-1,5m rakšana 1,8m platumā | m | 1135.6
Zemes darbi
1-13 | Smilts pamatnes b=15 cm izveidošana, smilts bez akmeņu un mālu piejaukuma, blietējot ar motorblieti | m2 | 1249.16
1-14 | Smiltis max. frakc. 20mm | m3 | 187
1-15 | Kanalā ieguldīto cauruļvadu piebēršana ar sijātu smilti, frakcija-4mm, 15 cm virs caurulēm, blīvējot piebērumu starp caurulēm, starp caurulēm un kanāla malu | m2 | 1703.4
1-16 | Smiltis max. frakc. 20mm | m3 | 551
1-17 | Grunts un šķembu atpakaļ aizbēršana blietējot | m3 | 2302
1-18 | Grunts pārvietošana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m3 | 738
Esošo kabeļu un komunikāciju aizsardzība tos šķērsojot, vietu atšurfējot ar rokām, vid.1,5m garumā x 2m dziļumā x 1,5m platumā
1-19 | Ūdensvads | gb | 22
1-20 | Elektrības kabeļi | gb | 15
1-21 | Kanalizācija | gb | 6
1-22 | Sakaru kabeļi | gb | 19
1-23 | Apgaismojuma kabelis | gb | 7
1-24 | Lietus kanalizācija | gb | 2
1-25 | Esošo kabeļu aizsardzība tos ievietojot šķeltajās aizsargčaulās De110, L=4m | gb | 41
1-26 | Šķeltā aizsargčaula OD110, L=4m | gb | 41
Izolēto siltumtrašu cauruļu montāžas darbi
1-27 | Rūpnieciski izolētu bezkanāla siltumtrašu cauruļu, 2. sēr., montāža, novietojot uz koka balstiem virs tranšejas, pieslīpējot cauruļu galus, sametinot savienojuma šuves, ar autoceltni pa posmiem ieguldot tranšejā uz sagatavotas smilts pamatnes, Ø139.7x3.6/250 | m | 1291.2
1-28 | T.p.Ø114,3x3,6/225 | m | 113.6
1-29 | T.p.Ø76,1x2,9/160 | m | 235
1-30 | T.p.Ø60,3x2,9/140 | m | 332.8
1-31 | T.p.Ø48,3x2,6/125 | m | 167.4
1-32 | T.p.Ø42.4x2.6/125 | m | 35.2
1-33 | T.p. liekta D139,7/250, liekuma leņķis 6o, liekuma rādiuss 115m | m | 24
1-34 | T.p. liekta D139,7/250, liekuma leņķis 8o, liekuma rādiuss 86m | m | 24
1-35 | T.p. liekta D139,7/250, liekuma leņķis 2o, liekuma rādiuss 230m | m | 24
1-36 | T.p. liekta D139,7/250, liekuma leņķis 5o, liekuma rādiuss 140m | m | 24
1-37 | Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu līkuma Ø139,7/250, 90°-1.0x1.0, montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 8
1-38 | T.p. Ø139,7/250, 85°-1.0x1.0, ind.pasūtījuma | gb | 2
1-39 | T.p. Ø139,7/250,40°-1.0x1.0, ind.pasūtījuma | gb | 4
1-40 | T.p. Ø139,7/250, 45°-1.0x1.0, ind.pasūtījuma | gb | 4
1-41 | T.p. Ø139,7/250, 88°-1.0x1.0, ind.pasūtījuma | gb | 2
1-42 | T.p. Ø114,3x3,6/225, 90°-1,0x1,0 | gb | 3
1-43 | T.p. Ø114,3/225, 90°-1.4x1.4, ind.pasūtījuma | gb | 1
1-44 | T.p. Ø76.1x2.9/160, 90°-1,0x1,0 | gb | 2
1-45 | T.p. Ø76.1x2.9/160, 77°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 2
1-46 | T.p. Ø60,3x2.9/140, 90°-1,0x1,0 | gb | 6
1-47 | T.p. Ø60,3x2.9/140, 84°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 2
1-48 | T.p. Ø60,3x2.9/140, 76°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 2
1-49 | T.p. Ø60,3x2.9/140, 70°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 1
1-50 | T.p. Ø60,3x2.9/140, 70°-1,2x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 1
1-51 | T.p. Ø48,3x2.6/125, 90°-1,0x1,0 | gb | 4
1-52 | T.p. Ø48,3x2.6/125, 87°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma | gb | 2
1-53 | T.p. Ø42.4x2.6/125, 70°-1.0x1.0 | gb | 1
1-54 | T.p. Ø42.4x2.6/125, 90°-1.3x1.0, ind.pasūtījuma | gb | 1
1-55 | T.p. Ø42.4x2.6/125, 90°-1.0x1.0 | gb | 3
1-56 | T.p. Ø42.4x2.6/125, 90°-1.3x1.0, ind.pasūtījuma | gb | 3
1-57 | Rūpnieciski izolēta vertikāla siltumtrašu cauruļu līkuma Ø42.4x2.9/125, 90°-1.5x1.5, montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 2
1-58 | Rūpnieciski izolēta vertikāla siltumtrašu cauruļu līkuma Ø48,3x2.6/125, 90°-1.5x1.5, montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 2
1-59 | Rūpnieciski izolēta vertikāla siltumtrašu cauruļu līkuma Ø114,3x3,6/225, 90°-1.5x1.5, montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 2
1-60 | Rūpnieciski izolēta vertikāla siltumtrašu cauruļu līkuma Ø139,7x2.9/250, 90°-1.5x1,5, montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 2
1-61 | Rūpnieciski izolēta T-atzara, paralēlais, pamatcaurules Ø139,7/250, atzara Ø42,4/125 montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 6
1-62 | Rūpnieciski izolēta T-atzara, paralēlais, pamatcaurule Ø139,7/250, atzars Ø114,3/225 montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 2
1-63 | Rūpnieciski izolēta T-atzara, perpendikulārs, pamatcaurule Ø76,1/160, atzars Ø60,4/140 montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 2
1-64 | Rūpnieciski izolēta T-atzara, perpendikulārs, pamatcaurule Ø60,3/140, atzars Ø42,4/125 montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 2
1-65 | Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu diametru pārejas, D139,7/250-76,1/160 | gb | 2
1-66 | Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu diametru pārejas, D76,1/160-60,3/140 | gb | 2
1-67 | Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu diametru pārejas, D60,3/140-48,3/125 | gb | 2
1-68 | Rūpnieciski izolēta vārstu Ø līdz 250 ar diviem serisa krāniem (ūdens izteces krāni 42/110) , pamatcaurule 76,1/160, kata garums 0,5m montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 2
1-69 | Rūpnieciski izolēta noslēgvārstu Ø līdz 250 ar kātu montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves ar kapes uzstādīšanu zālājā | gb | 12
1-70 | Rūpnieciski izolēts 2.sērijas noslēgvārsts ar kātu, Pe apvalkcaurule 110mm, pamatcaurule Ø 48,3/125, kāta garums 1,4m | gb | 2
1-71 | Rūpnieciski izolēts 2.sērijas noslēgvārsts ar kātu, Pe apvalkcaurule Ø110mm, pamatcaurule Ø 42,4/125, kāta garums 0,85m | gb | 2
1-72 | Rūpnieciski izolēts 2.sērijas noslēgvārsts ar kātu, Pe apvalkcaurule Ø110mm, pamatcaurule Ø 42,4/125, kāta garums 1,05m | gb | 4
1-73 | Rūpnieciski izolēts 2.sērijas noslēgvārsts ar kātu, PE apvalkcaurule Ø125, pamatcaurule Ø 114,3/225, kāta garums 1,25m | gb | 2
1-74 | Rūpnieciski izolēts 2.sērijas noslēgvārsts ar kātu, PE apvalkcaurule Ø110, pamatcaurule Ø 60,3/140, kāta garums0,6m | gb | 2
1-75 | Kape nepeldoša LG 160, slodzes klase D400 | gb | 2
1-76 | Kape nepeldoša LG 100, slodzes klase D400 | gb | 10
1-77 | PE aizsargcaurule DN160 | m | 3
1-78 | PE aizsargcaurule DN125 | m | 12
1-79 | Betons B20 | m3 | 2.04
1-80 | Rūpnieciski izolētu cauruļu līdz 300mm termonosēdošo izolācijas savienojumu montāža | gb | 310
1-81 | Rūpnieciski izolētas caurules Ø139,7/250 termonosēdošo izolācijas savienojumu komplekts | gb | 160
1-82 | Rūpnieciski izolētas caurules Ø114.3/225 termonosēdošo izolācijas savienojumu komplekts | gb | 18
1-83 | Rūpnieciski izolētas caurules Ø76.1/160 termonosēdošo izolācijas savienojumu komplekts | gb | 32
1-84 | Rūpnieciski izolētas caurules Ø60.3/140 termonosēdošo izolācijas savienojumu komplekts | gb | 54
1-85 | Rūpnieciski izolētas caurules Ø48,4/125 termonosēdošo izolācijas savienojumu komplekts | gb | 24
1-86 | Rūpnieciski izolētas caurules Ø42.4/125 termonosēdošo izolācijas savienojumu komplekts | gb | 22
1-87 | Siltumizolācijas pārejas D250/D160 montāža | gb | 2
1-88 | Siltumizolācijas pārejas D160/140 montāža | gb | 2
1-89 | Siltumizolācijas pārejas D140/125 montāža | gb | 2
1-90 | Dzelzbetona grodu akas ar peldošā tipa čuguna aku vāku izbūve brauktuves daļā asfaltbetona segumā, D1000, h=līdz 1,5m | kpl | 1
1-91 | Dzelzbetona akas grods AG-10-05 | gb | 1
1-92 | Dzelzbetona grodu akas vāks KCP-10k, D1000 (h=100) | gb | 1
1-93 | Mūrjava B7.5 | m³ | 0.06
1-94 | Bloks FBS 9-3-3 | gb | 2
1-95 | Čuguna aku vāks, peldošā tipa, 25t | gab | 1
1-96 | Atbalsta gredzens | gab | 1
1-97 | Betons B20 klase | m³ | 0,1
1-98 | Šķembu pamatne | m³ | 0,9
1-99 | Gala noslēguzmavu Ø42 (piepilda ar PUR putu izolāciju) montāža | gb | 6
1-100 | Gala noslēguzmava Ø42 (piepilda ar PUR putu izolāciju) | gb | 6
1-101 | Tērauda noslēga montāža | gb | 6
1-102 | Tērauda noslēga Ø42 montāža | gb | 6
1-103 | Rūpnieciski izolēto cauruļu kompensācijas putu spilvenu 1210x333x40 montāža | gb | 80
1-104 | T.p. 1210x300x40 | gb | 16
1-105 | T.p. 1210x222x40 | gb | 16
1-106 | T.p. 1210x200x40 | gb | 48
1-107 | T.p. 1210x182x40 | gb | 56
1-108 | Brīdinājuma lentas 0.05x500m iebūve tranšejā | m | 1136
1-109 | Uzraudzības signalizācijas montāža, ieskaitot palīgmateriālus | kpl. | 1
1-110 | Signalizācijas sistēmas vadu savienojumi | gb | 310
1-111 | Signalizācijas sistēmas vadu turētāji | gb | 310
1-112 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100m | 13.152
Segumu atjaunošana
Esošo segumu atjaunošana
1-113 | Asfaltbetona virskārta h=4cm, AC-11, AADT j. pievestā ≤500 | m2 | 1028
1-114 | A/bet AC11 surf, AADTj, pievestā≤500, h=4cm | m3 | 41
1-115 | Asfaltbetona apakškārta h=5cm, AC-22, AADT j. smagie ≤100 | m2 | 1028
1-116 | A/bet ACb22 base/bin, AADTj, smagie ≤100, h=5cm | m3 | 51
1-117 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesoša virskārta ieklāšana fr.0-45mm h=20cm | m2 | 1028 | k
1-118 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesoša virskārta fr.0-45mm h=20cm | m3 | 206
1-119 | Smilts drenējošā slāņa atjaunošana h=30cm | m2 | 1028
1-120 | Drenējoša smilts (kfiltr.>1m/dnn) h=30cm | m3 | 308
1-121 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 415
1-122 | Drenējoša smilts (kfiltr.>1m/dnn) h=30cm | m3 | 125
1-123 | Sagatavota grants h=28cm | m3 | 116
1-124 | Betona bruģa seguma un klātnes atjaunošana ar demontēto bruģi | m2 | 24
1-125 | Šķembu izsijas slāņa h=5cm | m3 | 1.2
1-126 | Šķembu maisījums fr.0-45mm slāņa h=15cm | m3 | 3.6
1-127 | Smilts drenējošā slāņa atjaunošanai slāņa h=30cm | m3 | 7.2
1-128 | Pelēks betona bruģakmens h=6cm (10%) | m2 | 2.4
1-129 | Šķembas seguma atjaunošana | m2 | 22
1-130 | Drenējoša smilts (kfiltr.>1m/dnn) h=30cm | m3 | 7
1-131 | Šķembas h=28cm | m3 | 6
1-132 | Zāliena atjaunošana ar melnzemi 10 cm biezumā un zāliena sēšanu | 100m2 | 12.4
1-133 | Melnzeme | m3 | 124
1-134 | Zālāja sēklas 3 kg uz 100 m2 | kg | 37
Sastādīja | L.Mihņeviča

## Madonas2
Būvdarbu apjomu saraksts
Siltumagādes, ārējie tīkli (SAT)
Objekta nosaukums | Siltumtīklu izbūve Cesvainē
Būves nos. | Siltumtīklu izbūve Cesvainē
Obj. adrese | Veidenbauma iela, Pils iela, Madonas iela, Cesvainē
Pasūtījuma Nr. | 10/2018/15-1
Nr. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz.
1 | 2 | 3 | 4
Pieslēgumu izbūve
Siltummezgls Madonas iela 2, Cesvaine
2-1 | Siltumtrases pieslēgums pie ēkas iekšējiem tīkliem cauruļvadi līdz DN50, garums līdz 10m, cauruļvadu siltum izolācijas uzstādīšana | vieta | 2
2-2 | Siltumtrases pieslēgums pie ēkas iekšējiem tīkliem cauruļvadi līdz DN50, garums līdz30m cauruļvadu siltum izolācijas uzstādīšana | vieta | 2
2-3 | Ēku betona apmaļu laušana un atjaunošana | m | 2
2-4 | Betons B20klase | m3 | 0.2
2-5 | Dolomīta šķembas (fr. 0-45mm) | m3 | 0.3
2-6 | Cauruma urbšana betona pamatos diametrā līdz 250mm siltumtrašu ievadam, saduršuves aizpildīšana ar javu pēc ievada montāžas | gb | 2
2-7 | Apmetuma java | kg | 20
2-8 | Vertikālās hidroizolācijas atjaunošana | m2 | 0.24
2-9 | Ruberoīds 2 kārtas | m2 | 0.528
2-10 | Bitumena mastika | kg | 0.432
2-11 | Elastīgā ievada Ø60/225 montāža | gb | 2
2-12 | Elastīgais ievads D225 | gb | 2
2-13 | Ruberoīds | m2 | 0.2
2-14 | Gala uzmavas Ø60/225 montāža | gb | 2
2-15 | Ūdens skaitītāja DN15, Qnom=1.5m3/h montāža | gb | 1
2-16 | Ultraskaņas siltuma skaitītāja DN32, ūdens caurplūde: Lmax=12,0m3/h; Lopt=6,0m3/h; ūdens tOC diapazons 20÷150OC; spiediens 16bar uzstādīšana, palaišana | kpl. | 1
2-17 | Cirkulācijas sūkņu MAGNA3 25-60, G=4,47m/h, H=4,21m, N=72W, 230V vai ekvivalenta montāža | gb | 1
2-18 | Plākšņu siltummaiņa XB12H-1-70, 104kW, DN25, temperatūra ieejā - prim.kont. 85oC, sek.kont. - 60oC; temperatūra izejā - prim.kont. 50oC, sek.kont. 70oC; spiediena zudumi - prim.kont. 12,89kPa, sek.kont. 18,96kPa; spiediena zudumu limits - prim.kont. 20kPa, sek.kont. 20kPa; caurplūde 0,99/1,24l/s; siltumnesējs-ūdens vai ekvivalenta uzstādīšana | kpl. | 1
2-19 | Plākšņu siltummaiņa XB12H-1-26, 43kW, DN20 ,temperatūra ieejā - prim.kont. 85oC, sek.kont. - 60oC; temperatūra izejā - prim.kont.60oC, sek.kont. 8oC; spiediena zudumi - prim.kont. 16,47kPa, sek.kont. 3,72kPa; spiediena zudumu limits - prim.kont. 20kPa, sek.kont. 20kPa; caurplūde 0,41/0,20l/s; siltumnesējs-ūdens vai ekvivalenta uzstādīšana | kpl. | 1
2-20 | Izplešanās trauku uzstādīšana | kpl. | 2
2-21 | Apkures sistēmas izplešanās trauks , V=100l, 3bar | gb | 1
2-22 | Dzeramā ūdens izplēšanas trauks , V=50l, 10bar | gb | 1
2-23 | Vārstu, regulatoru, plūsmas ierobežotāju uzstādīšana | kpl. | 7
2-24 | Membrānas drošības vārsts DSV 20-2,5H vai ekvivalents | gb | 2
2-25 | Vienvirziena vārsts DN15 | gb | 1
2-26 | Vienvirziena vārsts DN25 | gb | 1
2-27 | Regulēšanas vārsts VRB 2, DN25, Kvs=10, ar izpildmehānismu AMV435, 230V vai ekvivalents | kpl. | 1
2-28 | Regulēšanas vārsts VRB 2, DN15, Kvs=2,5, ar izpildmehānismu AMV435, 230V vai ekvivalents | kpl. | 1
2-29 | Diferenciala spiediena starpība regulatora AVPA, DN25, Kvs8.0, 0,2-1,0bar, PN16 vai ekvivalents | kpl. | 1
2-30 | Laika apstākļu kompensatoru uzstādīšana | kpl. | 1
2-31 | Laika apstākļu kompensators ECL Comfort-210 (230V) universāla kontrole 2 cikli ar pielietojumu atslēgu A266 vai ekvivalents | kpl. | 1
2-32 | Temperatūras sensoru uzstādīšana | gb | 7
2-33 | Ūdens temperatūras sensors, ESM-11 vai ekvivalents | gb. | 4
2-34 | Ūdens temperatūras sensors, ESMU vai ekvivalents | gb. | 2
2-35 | Ārgaisa sensors ESM-T vai ekvivalents | gb. | 1
2-36 | Filtru montāža | gb | 6
2-37 | Ūdens filtrs DN50 | gb | 2
2-38 | Ūdens filtrs DN15 | gb | 2
2-39 | Ūdens filtrs DN25 | gb | 2
2-40 | Termometru, manometru uzstādīšana | gb | 13
2-41 | Manometrs ar ventili , 0-16bar | gb | 9
2-42 | Termometrs 0-130°C, metināms | gb | 4
2-43 | Ventiļu uzstādīšana | gb | 36
2-44 | Metināmais lodveida ventilis DN50, PN10 | gb | 6
2-45 | Metināmais lodveida ventilis DN32, PN10 | gb | 2
2-46 | Metināmais lodveida ventilis DN25, PN10 |  | 2
2-47 | Metināmais lodveida ventilis DN15, PN10 | gb | 15
2-48 | Tukšošanas ventilis, DN15 | gb | 6
2-49 | Automātiskais atgaisotājs | gb | 5
2-50 | Tērauda metināmo cauruļu montāža, komplektā ar veidgabaliem | m | 30
2-51 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø60.3x2.10 | m | 12
2-52 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø42,4x2,6 | m | 6
2-53 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø33,7x3,2 | m | 2
2-54 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø26,9x2,3 | m | 4
2-55 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø21.3x2.6 | ,m | 6
2-56 | Veidgabali | kpl. | 1
2-57 | Cauruļvadu siltumizolācijas montāža | m | 30
2-58 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN60x40, siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 12
2-59 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN42x40, siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 6
2-60 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN35x30, siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 2
2-61 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN28x30,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 4
2-62 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN22x20,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 6
2-63 | Veidgabalu siltumizolācijasiltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | kpl. | 1
2-64 | SM iekārtu pieslēgšana elektroinstalācijas tīkliem (kabelis PPJ 3x2,5 llīdz 40m, 12v virsapmetuma metāla sadalne, grupu 1F automāti 4gb., automātiskais ievadslēdzis 3C16A, kabeļu komplekts no devējiem uz ECL) | kpl. | 1
2-65 | Siltumezgla ieregulēšana, hidrauliskā pārbaude, palaišana | kpl. | 1
Sastādīja | L.Mihņeviča

## Pils8
Būvdarbu apjomu saraksts
Siltumagādes, ārējie tīkli (SAT)
Objekta nosaukums | Siltumtīklu izbūve Cesvainē
Būves nos. | Siltumtīklu izbūve Cesvainē
Obj. adrese | Veidenbauma iela, Pils iela, Madonas iela, Cesvainē
Pasūtījuma Nr. | 10/2018/15-1
Nr. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz.
1 | 2 | 3 | 4
Pieslēgumu izbūve
Siltummezgls Pils iela 8, Cesvaine
3-1 | Siltumtrases pieslēgums pie ēkas iekšējiem tikliem, cauruļvadi līdz DN50, garums līdz 10m cauruļvadu siltumizolācijas uzstādīšana | vieta | 2
3-2 | Ēku betona apmaļu laušana un atjaunošana | m | 2
3-3 | Betons B20klase | m3 | 0.2
3-4 | Dolomīta šķembas (fr. 0-45mm) | m3 | 0.3
3-5 | Cauruma urbšana betona pamatos diametrā līdz 250mm siltumtrašu ievadam, saduršuves aizpildīšana ar javu pēc ievada montāžas | gb | 2
3-6 | Apmetuma java | kg | 20
3-7 | Vertikālās hidroizolācijas atjaunošana | m2 | 0.24
3-8 | Ruberoīds 2 kārtas | m2 | 0.528
3-9 | Bitumena mastika | kg | 0.432
3-10 | Elastīgā ievada Ø48/125 montāža | gb | 2
3-11 | Elastīgais ievads D125 | gb | 2
3-12 | Ruberoīds | m2 | 0.2
3-13 | Gala uzmavas Ø48/125 montāža | gb | 2
3-14 | Ūdens skaitītāja DN15, Qnom=1.5m3/h montāža | gb | 1
3-15 | Ultraskaņas siltuma skaitītāja DN15, ūdens caurplūde: Lmax=3,0m3/h; Lopt=1,5m3/h; ūdens tOC diapazons 20÷150OC; spiediens 16bar uzstādīšana, palaišana | kpl. | 1
3-16 | Cirkulācijas sūkņu ALPHA2 25-80 180, G=2,45m3/h, H=1,8m, N=27W, 230V vai ekvivalenta montāža | gb | 1
3-17 | Plākšņu siltummaiņa XB12H-1-40, 57kW, DN25, temperatūra ieejā - prim.kont. 85oC, sek.kont. - 50oC; temperatūra izejā - prim.kont. 50oC, sek.kont. 70oC; spiediena zudumi - prim.kont. 7,14kPa, sek.kont. 16,77kPa; spiediena zudumu limits - prim.kont. 20kPa, sek.kont. 20kPa; caurplūde 0,41/0,68l/s; siltumnesējs-ūdens vai ekvivalenta uzstādīšana | kpl. | 1
3-18 | Izplešanās trauku uzstādīšana | kpl. | 1
3-19 | Apkures sistēmas izplešanās trauks , V=80l, 3bar | gb | 1
3-20 | Vārstu, regulatoru, plūsmas ierobežotāju uzstādīšana | kpl. | 2
3-21 | Membrānas drošības vārsts DSV 20-2,5H vai ekvivalents | gb | 1
3-22 | Vienvirziena vārsts DN15 | gb. | 1
3-23 | Regulēšanas vārsts VRB 2, DN20, Kvs=6.3, ar izpildmehānismu AMV435, 230V vai ekvivalents | kpl. | 1
3-24 | Diferenciala spiediena starpība regulatora AVPA, DN20, Kvs6.3, 0,2-1,0bar, PN16 vai ekvivalents | kpl. | 1
3-25 | Laika apstākļu kompensatoru uzstādīšana | kpl. | 1
3-26 | Laika apstākļu kompensators ECL Comfort-210 (230V) universāla kontrole 2 cikli ar pielietojumu atslēgu A266 vai ekvivalents | kpl. | 1
3-27 | Temperatūras sensoru uzstādīšana | gb | 5
3-28 | Ūdens temperatūras sensors, ESM-11 vai ekvivalents | gb. | 4
3-29 | Ārgaisa sensors ESM-T vai ekvivalents | gb. | 1
3-30 | Filtru montāža | gb | 3
3-31 | Ūdens filtrs DN32 | gb | 2
3-32 | Ūdens filtrs DN15 | gb | 1
3-33 | Termometru, manometru uzstādīšana | gb | 7
3-34 | Manometrs ar ventili , 0-16bar | gb | 5
3-35 | Termometrs 0-130°C, metināms | gb | 2
3-36 | Ventiļu uzstādīšana | gb | 19
3-37 | Metināmais lodveida ventilis DN40, PN10 | gb | 6
3-38 | Metināmais lodveida ventilis DN15, PN10 | gb | 8
3-39 | Tukšošanas ventilis, DN15 | gb | 3
3-40 | Automātiskais atgaisotājs | gb | 2
3-41 | Tērauda metināmo cauruļu montāža, komplektā ar veidgabaliem | m | 16
3-42 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø48.3x2.6 | m | 8
3-43 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø26,9x2,3 | m | 4
3-44 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø21.3x2.6 | ,m | 4
3-45 | Veidgabali | kpl. | 1
3-46 | Cauruļvadu siltumizolācijas montāža | m | 16
3-47 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN48x40, siltumvadītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 8
3-48 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN28x30,siltumvadītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 4
3-49 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN22x20,siltumvadītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 4
3-50 | Veidgabalu siltumizolācijas siltumvadītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | kpl. | 1
3-51 | SM iekārtu pieslēgšana elektroinstalācijas tīkliem (kabelis PPJ 3x2,5 llīdz 40m, 12v virsapmetuma metāla sadalne, grupu 1F automāti 4gb., automātiskais ievadslēdzis 3C16A, kabeļu komplekts no devējiem uz ECL) | kpl. | 1
3-52 | Siltumezgla ieregulēšana, hidrauliskā pārbaude, palaišana | kpl. | 1
Sastādīja | L.Mihņeviča

## Pils6
Būvdarbu apjomu saraksts
Siltumagādes, ārējie tīkli (SAT)
Objekta nosaukums | Siltumtīklu izbūve Cesvainē
Būves nos. | Siltumtīklu izbūve Cesvainē
Obj. adrese | Veidenbauma iela, Pils iela, Madonas iela, Cesvainē
Pasūtījuma Nr. | 10/2018/15-1
Nr. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz.
1 | 2 | 3 | 4
Pieslēgumu izbūve
Siltummezgls Pils iela 6, Cesvaine
4-1 | Siltumtrases pieslēgums pie ēkas iekšējiem tīkliem, cauruļvadi līdz DN50, garums līdz 10m cauruļvadu siltum izolācijas uzstādīšana | vieta | 2
4-2 | Ēku betona apmaļu laušana un atjaunošana | m | 2
4-3 | Betons B20klase | m3 | 0.2
4-4 | Dolomīta šķembas (fr. 0-45mm) | m3 | 0.3
4-5 | Cauruma urbšana betona pamatos diametrā līdz 250mm siltumtrašu ievadam, saduršuves aizpildīšana ar javu pēc ievada montāžas | gb | 2
4-6 | Apmetuma java | kg | 20
4-7 | Vertikālās hidroizolācijas atjaunošana | m2 | 0.24
4-8 | Ruberoīds 2 kārtas | m2 | 0.528
4-9 | Bitumena mastika | kg | 0.432
4-10 | Elastīgā ievada Ø42/125 montāža | gb | 2
4-11 | Elastīgais ievads D125 | gb | 2
4-12 | Ruberoīds | m2 | 0.2
4-13 | Gala uzmavas Ø42/125 montāža | gb | 2
4-14 | Ūdens skaitītāja DN15, Qnom=1.5m3/h montāža | gb | 1
4-15 | Ultraskaņas siltuma skaitītāja DN15, ūdens caurplūde: Lmax=1,2m3/h; Lopt=0,6m3/h; ūdens tOC diapazons 20÷150OC; spiediens 16bar uzstādīšana, palaišana | kpl. | 1
4-16 | Cirkulācijas sūkņu ALPHA3 25-40 180, G=1,25m3/h, H=1,5m, N=18W, 230V vai ekvivalenta montāža | gb | 1
4-17 | Plākšņu siltummaiņa XB12M-1-26 , 29kW, DN20, temperatūra ieejā - prim.kont. 85oC, sek.kont. - 50oC; temperatūra izejā - prim.kont. 50oC, sek.kont. 70oC; spiediena zudumi - prim.kont. 4.62kPa, sek.kont. 6,17kPa; spiediena zudumu limits - prim.kont. 20kPa, sek.kont. 20kPa; caurplūde 0,28/0,35l/s; siltumnesējs-ūdens vai ekvivalenta uzstādīšana | kpl. | 1
4-18 | Izplešanās trauku uzstādīšana | kpl. | 1
4-19 | Apkures sistēmas izplešanās trauks , V=50l, 3bar | gb | 1
4-20 | Membrānas drošības vārsts DSV 20-2,5H vai ekvivalents | gb | 1
4-21 | Vārstu, regulatoru, plūsmas ierobežotāju uzstādīšana | kpl. | 3
4-22 | Vienvirziena vārsts DN15 | gb. | 1
4-23 | Regulēšanas vārsts VRB 2, DN15, Kvs=4,0, ar izpildmehānismu AMV435, 230V vai ekvivalents | kpl. | 1
4-24 | Diferencialā spiediena starpības regulators AVPA, DN15, Kvs4, 0,2-1,0bar, PN16 vai ekvivalents | gb | 1
4-25 | Laika apstākļu kompensatoru uzstādīšana | kpl. | 1
4-26 | Laika apstākļu kompensators ECL Comfort-210 (230V) universāla kontrole 2 cikli ar pielietojumu atslēgu A266 vai ekvivalents | kpl. | 1
4-27 | Temperatūras sensoru uzstādīšana | gb | 5
4-28 | Ūdens temperatūras sensors, ESM-11 vai ekvivalents | gb. | 4
4-29 | Ārgaisa sensors ESM-T vai ekvivalents | gb. | 1
4-30 | Filtru montāža | gb | 3
4-31 | Ūdens filtrs DN32 | gb | 2
4-32 | Ūdens filtrs DN15 | gb | 1
4-33 | Termometru, manometru uzstādīšana | gb | 7
4-34 | Manometrs ar ventili , 0-16bar | gb | 5
4-35 | Termometrs 0-130°C, metināms | gb | 2
4-36 | Ventiļu uzstādīšana | gb | 19
4-37 | Metināmais lodveida ventilis DN32, PN10 | gb | 6
4-38 | Metināmais lodveida ventilis DN15, PN10 | gb | 8
4-39 | Tukšošanas ventilis, DN15 | gb | 3
4-40 | Automātiskais atgaisotājs | gb | 2
4-41 | Tērauda metināmo cauruļu montāža, komplektā ar veidgabaliem | m | 16
4-42 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø42.3x3.2 | m | 8
4-43 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø26,9x2,3 | m | 4
4-44 | Tērauda melnā gruntēta caurule Ø21.3x2.6 | ,m | 4
4-45 | Veidgabali | kpl. | 1
4-46 | Cauruļvadu siltumizolācijas montāža | m | 16
4-47 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN42x40, siltumvadītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 8
4-48 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN28x30,siltumvadītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 4
4-49 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN22x20,siltumvadītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | m | 4
4-50 | Veidgabalu siltumizolācijas siltumvadītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC | kpl. | 1
4-51 | SM iekārtu pieslēgšana elektroinstalācijas tīkliem (kabelis PPJ 3x2,5 llīdz 40m, 12v virsapmetuma metāla sadalne, grupu 1F automāti 4gb., automātiskais ievadslēdzis 3C16A, kabeļu komplekts no devējiem uz ECL) | kpl. | 1
4-52 | Siltumezgla ieregulēšana, hidrauliskā pārbaude, palaišana | kpl. | 1
Sastādīja | L.Mihņeviča

## SM1_Madonas1
Būvdarbu apjomu saraksts
Siltumagādes, ārējie tīkli (SAT)
Objekta nosaukums | Siltumtīklu izbūve Cesvainē
Būves nos. | Siltumtīklu izbūve Cesvainē
Obj. adrese | Veidenbauma iela, Pils iela, Madonas iela, Cesvainē
Pasūtījuma Nr. | 10/2018/15-1
Nr. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz.
1 | 2 | 3 | 4
Siltummezgls Nr.1.1 un Nr.1.2
5-1 | Siltumtrases pieslēgums pie ēkas iekšējiem tīkliem | vieta | 16
5-2 | Ēku betona apmaļu laušana un atjaunošana | m | 2
5-3 | Betons B20klase | m3 | 0.2
5-4 | Dolomīta šķembas (fr. 0-45mm) | m3 | 0.3
5-5 | Cauruma urbšana betona pamatos diametrā līdz 250mm siltumtrašu ievadam, saduršuves aizpildīšana ar javu pēc ievada montāžas | gb | 2
5-6 | Apmetuma java | kg | 20
5-7 | Vertikālās hidroizolācijas atjaunošana | m2 | 0.24
5-8 | Ruberoīds 2 kārtas | m2 | 0.528
5-9 | Bitumena mastika | kg | 0.432
5-10 | Elastīgā ievada Ø114/250 montāža | gb | 2
5-11 | Elastīgais ievads D250 | gb | 2
5-12 | Ruberoīds | m2 | 0.2
5-13 | Gala uzmavas Ø114/250 montāža | gb | 2
5-14 | Laika apstākļu kompensatoru ECL310 Comfort, 230V ar atslēgu A376 vai ekvivalenta uzstādīšana | kpl. | 1
5-15 | Apkures sistēmas sekundārā loka cirkulācijas sūkņu CM15-1, G=15.8m3/h, H=11.2m, N=1.1kW, 380V, DN50 vai ekvivalenta montāža | gb | 1
5-16 | Gaisa apkures sistēmas sekundārā loka cirkulācijas sūkņu ALPHA2 25-80 180 G=3.44m3/h, H=2,2m, N=18W, 230V, DN32 vai ekvivalenta montāža 2 1/2 | gb | 1
5-17 | Ventilācijas sistēmas cirkulācijas sūkņu MAGNA3-40-150F G=14,3m3/h, H=7.5m, N=773W, 230V, DN40 vai ekvivalenta montāža | gb | 1
5-18 | Ultraskaņas siltuma skaitītāja DN65, ūdens caurplūde: Lmax=50,0m3/h; Lopt=25,0m3/h; ūdens tOC diapazons 20÷150OC; spiediens 16bar uzstādīšana, palaišana | kpl. | 1
5-19 | Ūdens skaitītāja DN15, Qnom=1,5m3/h montāža | gb | 1
5-20 | Apkures sistēmas siltummaiņa XB59M-1-120, 368kW; 3,51/4,40l/s; 9,46kPa/14,24kPa; 85-50; 70-40 vai ekvivalenta uzstādīšana | gb | 1
5-21 | Gaisa apkures sistēmas siltummaiņa XB12H-1-60, 80kW; 0,76/0.96m3/h; 10,42kPa/15,18kPa; 85-50; 70-50 vai ekvivalenta uzstādīšana | gb | 1
5-22 | Ventilācijas sistēmas siltummaiņa XB59M-1-110, 332kW; 3,17l/s/4,41l/s; 9,04kPa/17,2kPa; 85-50; 70-50 vai ekvivalenta uzstādīšana |  | 1
5-23 | Izplešanās trauka apkurei V=400l, 6bar uzstādīšana | gb | 1
5-24 | Izplešanās trauka gaisa apkures sistēmai V=80l, 6bar uzstādīšana |  | 1
5-25 | Izplešanās traukus ventilācijas sistēmai V=150 l, 6bar uzstādīšana | gb | 1
5-26 | Drošības vārsta DSV 20-2.5H vai ekvivalenta uzstādīšana | gb | 3
5-27 | Filtru montāža | gb | 5
5-28 | Ūdens filtrs DN15 | gb | 1
5-29 | Ūdens filtrs DN50 | gb | 1
5-30 | Ūdens filtrs DN80 | gb | 2
5-31 | Ūdens filtrs DN100 | gb | 1
5-32 | Temperatūras sensoru uzstādīšana | gb | 7
5-33 | Ūdens temperatūras sensors, ESM-11 | gb | 6
5-34 | Ārgaisa sensors ESM-T | gb | 1
5-35 | Termometru, manometru uzstādīšana | gb | 17
5-36 | Manometrs | gb | 7
5-37 | Termometrs 0-100°C, metināms | gb | 10
5-38 | Regulēšanas vārstu uzstādīšana | kpl. | 2
5-39 | Regulēšanas vārsts ar motoru VFG2, DN65, Kvs=63m3/h , AMV435 (Danfoss) 220V vai ekvivalents uzstādīšana | kpl. | 2
5-40 | Regulēšanas vārsts ar motoru VRV2, DN25, Kvs=10m3/h , AMV435 (Danfoss) 220V vai ekvivalents uzstādīšana | kpl. | 1
5-41 | Diferenciala spiediena starpība regulatora AVPA, DN50, Kvs25, 0,2-1,0bar, PN16 vai ekvivalenta uzstādīšana | kpl. | 1
5-42 | Vienvirziena vārstu uzstādīšana | gb | 2
5-43 | Vienvirziena vārsts DN15 | gb | 2
5-44 | Ventiļu uzstādīšana | gb | 34
5-45 | Lodveida ventilis DN100 | gb | 8
5-46 | Lodveida ventilis DN50 | gb | 4
5-47 | Lodveida ventilis DN32 | gb | 4
5-48 | Lodveida ventilis DN40 | gb | 2
5-49 | Lodveida ventilis DN80 | gb | 8
5-50 | Tukšošanas ventilis, DN32 | gb | 4
5-51 | Tukšošanas ventilis, DN15 | gb | 18
5-52 | Tukšošanas ventilis, DN20 | gb | 5
5-53 | Automātiskais atgaisotājs DN25 | gb | 4
5-54 | Automātiskais atgaisotājs DN20 | gb | 2
5-55 | Tērauda metināmo cauruļu montāža, komplektā ar veidgabaliem | m | 132
5-56 | Tērauda metināmās caurules Ø88,9x3,2 | m | 18
5-57 | Tērauda metināmās caurules Ø114,3x3,7 | m | 44
5-58 | Tērauda metināmās caurules Ø42,4x2,6 | m | 30
5-59 | Tērauda metināmās caurules Ø33,7x2,6 | m | 18
5-60 | Tērauda metināmās caurules Ø26,9x2,3 | m | 16
5-61 | Tērauda metināmās caurules Ø21,3x2,8 | m | 6
5-62 | Veidgabali | kpl. | 1
5-63 | Cauruļvadu siltumizolācijas montāža | m | 132
5-64 | PAROC akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN89x40 | m | 18
5-65 | PAROC akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN114x40 | m | 44
5-66 | PAROC akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN42x40 | m | 30
5-67 | PAROC akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN35x40 | m | 18
5-68 | PAROC akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN28x30 | m | 16
5-69 | PAROC akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN22x20 | m | 6
5-70 | Veidgabalu siltumizolācija | kpl. | 1
5-71 | SM iekārtu pieslēgšana elektroinstalācijas tīkliem (kabelis PPJ 3x2,5 llīdz 40m, 12v virsapmetuma metāla sadalne, grupu 1F automāti 4gb., automātiskais ievadslēdzis 3C16A, kabeļu komplekts no devējiem uz ECL) | kpl. | 2
5-72 | Siltumezgla ieregulēšana, pārbaude, palaišana | kpl. | 2
Sastādīja | L.Mihņeviča